目  录

一、技术指标…………………………………………………………………………………………………………1

二、仪表外形…………………………………………………………………………………………………………1

三、接线图……………………………………………………………………………………………………………1

四、参数设定…………………………………………………………………………………………………………3

五、选型………………………………………………………………………………………………………………4

六、HR-WP系列交流电功表通信协议 ……………………………………………………………………………5

承蒙惠购本控制器不胜感激。敬请事先详阅本《操作手册》，以便于准确使用。 注：记载内容因为改进将会不经预告予以变更，敬请谅解。如有不详之处，请与本公司技术服务部联系。本控制器虽然经过严格的品质管理、制造、出厂，但万一遇有发生不正常事项或意外之处，敬请通知本公司营业经办人、技术服务部或附近本公司代理商为感。

一、技术参数

输入信号  交流0～600V直接输入，600V以上由电压互感器转换为满量程为100V的电压输入。

交流0～5A直接输入，5A以上由电流互感器转换为满量程为5A的电流输入。

输出信号  DC0～10mA（负载电阻≤750）

DC4～20mA（负载电阻≤500）.

DC0～5V（负载电阻≥250K）

DC1～5V（负载电阻≥250K）

报警输出  继电器控制输出—继电器ON/OFF带回差，AC 220V/1A；DC 24/3A（阻性负载）。

通讯输出  接口方式—标准串行双向通信接口：RS-485，RS-232C等。

波特率--1200～9600bps内部参数选择设定，采用标准MODBUS RTU通信协议。

测量精度  0.5%FS±1字

分辨率    ±1字

测量范围  0～9999字

显示方式  0～9999字测量值显示

0～9999字设定值显示

高亮度LED数码显示

发光二极管工作状态显示

单屏显示（电压，电流，周波）

可选择2限控制或报警输出，带LED指示

参数设定  面板轻触式按键数字设定

参数设定值断电后永久保存

使用环境  环境温度0～50℃

相对温度≤85%RH

供电电压  AC220V+10-15%（50Hz±2Hz）线性电源供电

特殊型：AC90～265V—开关电源供电

功    耗  ≤5W（AC220V 线性电源供电）

≤5W（AC220V 线性电源供电）

结    构  标准卡入式

二、仪表外形开孔尺寸

| 型号 | XC.S40系列 | XC90系列 | XC.S80系列 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪表外形 |  |  |  |
| 外形尺寸 | 宽×高×深 XC40系列：96×48×105mm XS40系列：48×96×105mm | 宽×高×深 XC90系列：96×96×105mm | 宽×高×深 XC80系列：160×80×140mm XS80系列：80×160×140mm |
| 开孔尺寸 | XC40系列：92+0.7-0×45+0.7-0mm XS40系列：45+0.7-0×92+0.7-0mm | XC90系列：92+0.7-0×92+0.7-0mm | XC80系列：152+0.7-0×76+0.7-0mm XS80系列：76+0.7-0×152+0.7-0mm |

三、接线说明

XC90系列

备注：特殊订货与本接线图不同之处，以承受机接线图为准。

XC/S80系列

备注：特殊订货与本接线图不同之处，以承受机接线图为准。（竖式与上接线图一致，但方向不一样，竖式仪表逆时针向旋转90°）

XC/S40系列

备注：特殊订货与本接线图不同之处，以承受机接线图为准。（竖截获与上接线图一致，但方向不一样，竖式仪表逆时针向旋转90°）

四、功能操作

1、仪表面板

2、切换显示类型：仪表上电初始化后处于测量模式，数码管当前日显示的数值由二级参数CUSL所设定代码对应的数值（电压或电流或工作频率值），按压UP键可切换显示交流电流数值，按压DOWN键可切换显示交流电压数值，按压ENTER键可切换显示工作频率值。参数设置见下一小节。

3、参数设置选择：测量模式下按压SET键出现0000将其修改为132然后按EN键即可进入参数选择模式，在此模式下，先显示ConF（Config）参数名称，再按一下可显示当前参数名称所对应的数值，依此类推。参数名称如下页表所述，按压UP键选择下一个参数，按压DOWN键选择上一个参数。在参数名称设置状态下按压SET键可退出参数设定回到测量状态并保存此次修改的数值。

4、参数设定：在参数选择模式下选择要修改的参数后按EN键即可进入参数设定模式，也可以在参数状态下按压SET键返回测量模式。进入参数设定模式后通过按压UP或者DOWN键改变参数值，长按UP或者DOWN键可以快速增加或者减少参数值，修改完成后按压ENTER键保存参灵敏，或者按压SET键取消本次修改。

| 符号 | 名称 | 设定范围 | 说明 | 出厂预定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUSL | 显示方式类型 | 0：交流电压显示 1：交流电流显示 2：工作频率显示 | 仪表显示方式的选择 | 0 （交流电压显示） |
| PU | 电压小数点显示 | 0～3 | 电压显示值小数点的位数 | 1 |
| PA | 电流小数点显示 | 0～3 | 电流显示值小数点的位数 | 3 |
| PF | 工作频率小数点显示 | 0～3 | 频率显示值小数点的位数 | 2 |
| ELU | 电压滤波系数 | 5～95 | 仪表滤波系数防止显示值跳动 | 95 |
| FLA | 电流滤波系数 | 5～95 | 仪表滤波系数防止显示值跳动 | 95 |
| FLF | 工作频率滤波系数 | 5～95 | 仪表滤波系数防止显示值跳动 | 95 |
| SLPU | 电压测量斜率 | 0.800～1.200 | 电压显示值放大增益调整 | 1.000 |
| SLPA | 电流测量斜率 | 0.800～1.200 | 电流显示值放大增益调整 | 1.000 |
| SLPF | 工作频率测量斜率 | 0.800～1.200 | 频率显示值放大增益调整 | 1.000 |
| EOU | 电压测量零点 | -5.00～5.00 | 电压显示值零点迁移调整 | 0.00 |
| EOA | 电流测量零点 | -500～500 | 电流显示值零点迁移调整 | 0 |
| EOF | 工作频率测量零点 | -5.00～5.00 | 频率显示值零点迁移调整 | 0.00 |
| ULU | 电压倍率 | 0.0～999.9 | 电压显示放大倍数调整 | 1.0 |
| ULA | 电流倍率 | 0.0～999.9 | 电流显示放大倍数调整 | 1.0 |
| SCAL | 电流测量的量程 | 1.000～5.000 | 电流显示量程调整 | 5.000 |
| ADD | 通信地址 | 0～257 | 仪表通讯设备号设置 | 1 |
| BT | 波特率 | 1200，2400，4800，9600 | 特定通讯波特率 | 9600 |
| TOSL | 变送输出选择 | TOSL=0 | 0：没有输出 | 2 |
|  |  | TOSL=1 | 1：电压变送输出 |  |
|  |  | TOSL=2 | 2：电流 |  |
|  |  | TOSL=3 | 3：工作频率 |  |
| TOLO | 变送输出下限 | 0～9999 | 变送输出4mA对应值 | 0 |
| TOUP | 变送输出上限 | 0～9999 | 变送输出20mA对应值 | 5 |
| A1T | 第一报警方式 | A1T=-3 | 选择工作频率下限报警 | 2 |
|  |  | A1T=-2 | 选择电流下限报警 |  |
|  |  | A1T=-1 | 选择电压下限报警 |  |
|  |  | A1T=0 | 选择为不报警 |  |
|  |  | A1T=1 | 选择电压上限报警 |  |
|  |  | A1T=2 | 选择电流上限报警 |  |
|  |  | A1T=3 | 选择工作频率上限报警 |  |
| A1U | 第一报警数值 | 0～9999 | 设定报警目标值 | 50 |
| A1d | 第一报警回差 | 0～9999 | 设定报警回差值 | 02 |
| A2T | 第二报警方式 | 同第一报警 | 同第一报警 | 2 |
| A2U | 第二报警数值 | 0～9999 | 设定报警目标值 | 50 |
| A2d | 第二报警回差 | 0～9999 | 设定报警回差值 | 02 |

五、型谱表

| 型 号 |  |  |  |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HR-WP-AC- | □- | □ | □- | □- | □ | 交流电压/电流表（不带控制/报警） |
| HR-WP-Hz- | □- | □ | □- | □- | □ | 工频周波表（不带控制/报警） |
| 外形尺寸 | XC401 XS401 XC801 XS801 XC901 |  |  |  |  | 96×48mm（横式） 48×96mm（竖式） 160×80mm（横式） 80×160mm（竖式） 96×96mm |
| 通讯方式 |  | 0 2 8 |  |  |  | 无通讯输出 RS-232C通讯口 RS-485通讯口 |
| 变送输出方式 |  |  | 0 2 3 4 5 |  |  | 无变送输出 4～20mA变送输出 0～10mA变送输出 1～5V变送输出 0～5V变送输出 |
| 输入类型 |  |  |  | （ ） |  | 参见备注1 |
| 供电方式 |  |  |  |  | T A | AC90～265V（开关电源）供电 AC220V供电（线性电源） |
| 测量精度 |  |  |  |  |  | 0.5%FS±1字（可省略） |

注1：交流电压：0～600V直接输入600V以上由电压互感器转换为满量程为100V的电压输入。

交流电流：0～5A直接输入5A以上由电流互感器转换为满量程为5A的电流输入。

| 型 号 |  |  |  |  |  |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HR-WP-AC- | □- | □ | □- | □- | □ | □- | □ | 交流电压/电流表（三位式控制/报警） |
| HR-WP-Hz- | □- | □ | □- | □- | □ | □- | □ | 工频周波表（三位式控制/报警） |
| 外形尺寸 | XC403 XS403 XC803 XS803 XC903 |  |  |  |  |  |  | 96×48mm（横式） 48×96mm（竖式） 160×80mm（横式） 80×160mm（竖式） 96×96mm |
| 通讯方式 |  | 0 2 8 |  |  |  |  |  | 无通讯输出 RS-232C通讯口 RS-485通讯口 |
| 变送输出方式 |  |  | 0 2 3 4 5 |  |  |  |  | 无变送输出 4～20mA变送输出 0～10mA变送输出 1～5V变送输出 0～5V变送输出 |
| 输入类型 |  |  |  | （ ） |  |  |  | 参见备注1 |
| 第一报警方式 |  |  |  |  | H L |  |  | 上限报警输出 下限报警输出 |
| 第二报警方式 |  |  |  |  |  | H L |  | 上限报警输出 下限报警输出 |
| 供电方式 |  |  |  |  |  |  | T A | AC90～265V（开关电源）供电 AC220V供电（线性电源） |
| 测量精度 |  |  |  |  |  |  |  | 0.5%FS±1字（可省略） |

六、HR-WP系列交流电工表通信协议

本通讯协议采用标准Modbus协议，所用的传输模式为RTU模式。Modbus协议是一种主-从式协议。任何时刻只有一个设备能够在线路上进行发送。由主站管理信息交换，且只有它能发起。它会相继对从站进行轮询。除非被主站批准，否则任何从站都不能发送消息。从站之间不能进行直接通信。协议帧中不包含任何消息报头字节或消息字节结束符。

它的定义如下：

| 从站地址 | 请求代码 | 数据 | CRC16 |
| --- | --- | --- | --- |

从站地址：-地址必须在1到247之间。

-每个地址在网络设备环境中必须唯一。

数据：以二进制代码传输。

CRC16：循环冗余校验参数。

当间隔时间长于或等于3.5字符时，即作为检测到帧结束。

1、通讯口设置

通讯方式  异步串行通讯接口，如RS-485，RS-232等

波特率    1200、2400、4800、9600（可由设定仪表参数相互更改，默认9600）

2、字节数据格式

·一位起始位

·八位数据位

·一位停止位

·无校验

| 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3、仪表通讯帧格式

下表给出由虹润数显仪工作在从机模式时的Modbus功能，并规定其限值。

从站编号：本机仪表地址，地址必须在1到247之间，且同一总线上各仪表地址不可重复。地址为0时用于广播功能，且此时只有写功能有效。单字节。

| 功能代码 | Modbus名 | 功能名 | 广播 | 一次连续的N的最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3（0x03） | Read Holding Registers | 读N个寄存器值 | NO | 32 |
| 16（0x10） | Write Multiple Registers | 写N个寄存器值 | YES | 32 |

首寄存器地址：要读取的第一个内部寄存器的地址。双字节。每个内部寄存器的值数据为双字节。

寄存器数：要读取或修改的内部寄存器个数。双字节。

读取的字节数：被读取的内部寄存器的数据的字节总数。单字节。

CRC16：循环冗余校验参数。

1）读N个输出字：功能3

注意：Hi=高位字节，Lo=低位字节。此功能可被用于读取参数，而无论类型如何。

主站请求

| 从站编号 | 0x03 | 首寄存器地址 |  | 寄存器数 |  | CRC16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hi | Lo | Hi | Lo | Lo | Hi |

1字节          1字节             2字节                   2字节            2字节

从站响应

| 从站编号 | 0x03 | 从读取的字节数 | 首寄存器数值 |  | …… | 末寄存器数值 |  | CRC16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hi | Lo |  | Hi | Lo | Lo | Hi |

1字节    1字节         1字节              2字节                   2字节         2字节

2）异常响应

当从站不能执行发送给它的请求时，它将返回一个异常响应。

异常响应的格式：

| 从站编号 | 响应代码 | 错误代码 | CRC16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lo | Hi |

1字节              1字节               1字节                      2字节

响应代码：请求的功能代码+0x80（最高位被置为1）。

错误代码：1=请求中需访问寄存器地址不在寄存器地址范围内。

2=请求中一次需访问寄存器的数量超过可连续访问寄存器数量的最大值（32）。

3=从站写保护。

4、HR系列电量中显示仪表内部参数对应地址表：

| 编号 | 参数符号 | 参数名称 | 寄存器地址 | 数据格式 | 类型 | 数值范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实时数据 | 交流电压数值 | 0000H | 双字节无符号数 | 只读 | 0-9999 | 用04指令读 |
| 2 | 实时数据 | 交流电流数值 | 0001H | 双字节无符号数 | 只读 | 0-9999 | 用04指令读 |
| 3 | 实时数据 | 工作频率数值 | 0002H | 双字节无符号数 | 只读 | 0-9999 | 用04指令读 |
| 4 | 组态数据（EUSL） | 测量方式选择 | 0000H | 双字节无符号数 | 读/写 | 0-2 | 用03指令读 |
| 5 | 组态数据（PU） | 电压小数点 | 0001H | 双字节无符号数 | 读/写 | 0-3 | 用03指令读 |
| 6 | 组态数据（PA） | 电流小数点 | 0002H | 双字节无符号数 | 读/写 | 0-3 | 用03指令读 |
| 7 | 组态数据（PF） | 工作频率小数点 | 0003H | 双字节无符号数 | 读/写 | 0-3 | 用03指令读 |
| 8 | 组态数据（FLU） | 电压滤波系数 | 0004H | 双字节无符号数 | 读/写 | 5-95 | 用03指令读 |
| 9 | 组态数据（FLA） | 电流滤波系数 | 0005H | 双字节无符号数 | 读/写 | 5-95 | 用03指令读 |
| 10 | 组态数据（FLF） | 工作频率滤波系数 | 0006H | 双字节无符号数 | 读/写 | 5-95 | 用03指令读 |
| 11 | 组态数据（SLPU） | 电压斜率调整 | 0007H | 双字节无符号数 | 读/写 | 0.800～1.200 | 用03指令读 |
| 12 | 组态数据（SLPA） | 电流斜率调整 | 0008H | 双字节无符号数 | 读/写 | 0.800～1.200 | 用03指令读 |
| 13 | 组态数据（SLPF） | 工作频率斜率调整 | 0009H | 双字节无符号数 | 读/写 | 0.800～1.200 | 用03指令读 |
| 14 | 组态数据（EOU） | 电压零点调整 | 000AH | 双字节无符号数 | 读/写 | -5.00～5.00 | 用03指令读 |
| 15 | 组态数据（EOA） | 电流零点调整 | 000BH | 双字节无符号数 | 读/写 | -500～500 | 用03指令读 |
| 16 | 组态数据（EOF） | 工作频率调整 | 000CH | 双字节无符号数 | 读/写 | -5.00～5.00 | 用03指令读 |
| 17 | 组态数据（ULU） | 电压倍率 | 000DH | 双字节无符号数 | 读/写 | 0.0～999.9 | 用03指令读 |
| 18 | 组态数据（ULA） | 电流倍率 | 000EH | 双字节无符号数 | 读/写 | 0.0～999.9 | 用03指令读 |
| 19 | 组态数据（SCAL） | 电流量程转换 | 000FH | 双字节无符号数 | 读/写 | 1.000～5.000 | 用03指令读 |
| 20 | 组态数据（ADD） | 通信地址 | 0010H | 双字节无符号数 | 读/写 | 0～255 | 用03指令读 |
| 21 | 组态数据（BT） | 波特率 | 0011H | 双字节无符号数 | 读/写 | 1200/2400/ 4800/9600 | 用03指令读 |
| 22 | 组态数据（TOSL） | 变送输出选择 | 0012H | 双字节无符号数 | 读/写 | 0-3 | 用03指令读 |
| 23 | 组态数据（TOLO） | 变送输出对应的 输出下限值 | 0013H | 双字节无符号数 | 读/写 | 0～9999 | 用03指令读 |
| 24 | 组态数据（TOUP） | 变送输出对应的 输出上限值 | 0014H | 双字节无符号数 | 读/写 | 0～9999 | 用03指令读 |
| 25 | 组态数据（A1T） | 第一报警方式 | 0015H | 双字节无符号数 | 读/写 | -3～3 | 用03指令读 |
| 26 | 组态数据（A1U） | 第一报警数值 | 0016H | 双字节无符号数 | 读/写 |  | 用03指令读 |
| 27 | 组态数据（A1d） | 第一报警回差数值 | 0017H | 双字节无符号数 | 读/写 |  | 用03指令读 |
| 28 | 组态数据（A2T） | 第二报警方式 | 0018H | 双字节无符号数 | 读/写 |  | 用03指令读 |
| 29 | 组态数据（A2U） | 第二报警数值 | 0019H | 双字节无符号数 | 读/写 |  | 用03指令读 |
| 30 | 组态数据（A2d） | 第二报警回差数值 | 001AH | 双字节无符号数 | 读/写 |  | 用03指令读 |

备注：本仪表通讯协议为标准的MODBUS-RTU协议，支持03/04/06/16指令，建议尽量不要用广播方式来读取仪表的数据。